## Tabelle Risorse-Impieghi
Contabilità Energetica Cartiera Julius Schulte Söhne GmhB
Düsseldorf, Germania
fonte: Umwelterklärung, Januar 2020, DIN ISO 14001.
Tabella delle Risorse
Fornitura, Produzione Interna, Vendite e Trasformazione di Energia
Tabella delle Risorse |  | Gas Naturale | Biogas | Energia Elettrica | Energia Termica | Vapore | Gasolio | Totale
Anno: 2019 |  | Nm3 | Nm3 | MWhe | MWht | t | litri | MWh | %
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10)
A | Approvvigionamenti energetici lordi
A.1 | Da utility pubbliche | 17526719 |  | 2467 |  |  |  | 183369 | 89.3%
A.2 | Da attività industriali non sul sito | [6 empty] | 0
A.3 | Fornitura in batch | [6 empty] | 0
Totale approvvigionamenti energetici lordi |  | 17526719 | 0 | 2467 | 0 | 0 | 0 | 183369 | 89.3%
| Di cui rinnovabili |  |  | 666.09 |  |  |  | 666.09 | 0.3244%
B | Produzione di energia nel sistema
B.1 | Impianto biogas |  | 495860 |  |  |  |  | 4196 | 2.044%
B.2 | Entalpia condense di ritorno |  |  |  | 17765.5304 |  |  | 17765.5304 | 8.652%
B.3 | Impianto fotovoltaico | [6 empty] | 0
B.4 | Energia termica recuperata da processi sul sito | [6 empty] | 0
B.5 | Energia termica recuperata da processi sul sito | [6 empty] | 0
B.6 | Energia da scarti della produzione | [6 empty] | 0
Totale produzione di energia nel sistema |  | 0 | 495860 | 0 | 17765.5304 | 0 | 0 | 21961.5304 | 10.7%
| Di cui rinnovabili |  | 495860 |  | 532.9659 |  |  | 4728.9659 | 2.303%
ST1: Totale di energia disp. nel sistema |  | 17526719 | 495860 | 2467 | 17765.5304 |  | 0 | 205330.5304 | 100%
| ST1= A+B Di cui rinnovabili | 0 | 495860 | 666.09 | 532.9659 | 0 | 0 | 5395.0559 | 2.627%
C | Vendite di energia
C.1 | Vendita di biogas | [6 empty] | 0
C.2 | Vendita di energia elettrica |  |  | 3612 |  |  |  | 3612 | 1.759%
| Totale vendite di energia | 0 | 0 | 3612 | 0 | 0 | 0 | 3612 | 1.759%
| Di cui rinnovabili |  |  | 111.972 |  |  |  | 111.972 | 0.05453%
D | Variazioni scorte
D.1 | Scorte di gasolio** | [6 empty] | 0
D.1 | Scorta di combustibile solido | [6 empty] | 0
| Totale variazioni scorte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Di cui rinnovabili | [6 empty] | 0
E | Uso non energetico
E.1 | Materia prima per la produzione di Prodotto 1 | [6 empty] | 0
| Totale uso non energetico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Di cui rinnovabili | [6 empty] | 0
ST2: Totale energia per trasformazioni ed usi finali |  | 17526719 | 495860 | -1145 | 17765.5304 | 0 | 0 | 201718.5304 | 98.24%
| ST2 = A+B-C-D-E Di cui rinnovabili |  | 495860 | 554.118 | 532.9659 |  |  | 5283.0839 | 2.573%
F | Energia per i processi di trasformazione
F.1 | Impianti di cogenerazione e caldaia | 17526719 | 495860 |  | 17765.5304 |  |  | 202863.5304 | 98.8%
F.2 | [7 empty] | 0
| Totale Energia per i processi di trasformazione | 17526719 | 495860 | 0 | 17765.5304 | 0 | 0 | 202863.5304 | 98.8%
| Di cui rinnovabili |  | 495860 |  | 532.9659 |  |  | 4728.9659 | 2.303%
G | Energia dai processi di trasformazione
G.1 | Impianti di cogenerazione e caldaia |  |  |  | 4567 | 141745 |  | 112450.5369 | 54.77%
| G.1.1. Turbina a gas |  |  | 24743 |  |  |  | 24743 | 12.05%
| G.1.2. Turbina a vapore |  |  | 11674 |  |  |  | 11674 | 5.685%
| G.1.3. Autoconsumo cogeneratori |  |  | -2535 |  |  |  | -2535
| Totale Energia dai processi di trasformazione | 0 | 0 | 33882 | 4567 | 141745 | 0 | 146332.5369 | 71.27%
| Di cui rinnovabili |  |  | 336.7024 |  | 4392.949 |  | 3680.2199 | 1.792%
Energia disponibile per gli usi finali |  | 0 | 0 | 32737 | 4567 | 141745 | 0 | 145187.5369 | 70.71%
| Di cui rinnovabili |  | 0 | 890.8204 | 0 | 4392.949 | 0 | 4234.3379 | 2.062%
Tabella degli Impieghi
IMPIEGO DI ENERGIA FINALE
Tabella degli Impieghi |  | Gas Naturale | Energia Elettrica | Energia Termica | Vapore | Gasolio | Totale
Anno: 2019 |  | sm3 | MWhe | MWht | t | litri | MWh | %
(11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19)
K | Funzionamento degli edifici
K.1 | Uffici
K.2 | Officina | [5 empty] | 0
| Totale Funzionamento degli edifici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L | Processo di produzione |  | 32737 |  |  |  | 32737 | 22.55%
L.1 | Utenze varie, Riscaldamento, perdite |  |  |  | 6667 |  | 5074.3204 | 3.495%
L.2 | PM 3 |  |  |  | 76061 |  | 57890.7877 | 39.87%
L.3 | PM 2 |  |  |  | 48248 |  | 36722.0353 | 25.29%
L.4 | HiKo |  |  |  | 2369 |  | 1803.0696 | 1.242%
L.5 | Serbatoio raccolta condense |  |  |  | 2983 |  | 2270.3911 | 1.564%
L.6 | Eko2 |  |  | 4567 |  |  | 4567 | 3.146%
| Totale processo di produzione 1 | 0 | 32737 | 4567 | 136328 | 0 | 141064.6041 | 97.16%
M | Infrastruttura sito
M.1 | Illuminazione sito | [5 empty] | 0
M.2 | Trasporto interno | [5 empty] | 0
M.3 | Aria compressa | [5 empty] | 0
M.4 | Altro | [5 empty] | 0
M.5 | Perdite di distribuzione | [5 empty] | 0
| Totale infrastruttura sito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R | Saldo a bilancio
R.1 | Differenze statistiche | 0 | 0 | 0 | 5417 | 0 | 4122.9329 | 2.84%
| Energia finale usata | 0 | 32737 | 4567 | 141745 | 0 | 145187.5369 | 100%
FATTORI DI CONVERSIONE
| Vettore Energetico: |  | UM | FC | UMC
| Gas naturale | 1 | Nm3 | 0.010321 | MWhf
| Biogas | 1 | Nm3 | 0.0084621 | MWhf
| Energia elettrica | 1 | MWhe | 1 | MWhf
| Energia termica | 1 | MWht | 1 | MWhf
| Vapore 3 bar | 1 | t | 0.76111 | MWhf
| Combustibile solido | 1 | t | 8.3333 | MWhf
| Gasolio | 1 | litri | 0.009846 | MWhf
UM = Unità di misura naturale per il vettore energetico.
FC = Fattore di conversione.
UMC = Unità di misura comune.
ALTRI PARAMETRI
| Parametro: |  |  | Valore | UM
| Frazione di energia rinnovabile nell'energia elettrica prelevata dalla rete |  |  | 27%

## Dati
Bilancio energetico Cartiera Julius Schulte Söhne 2019
ANNO | u.m. | 2019
Produzione | kg | 95005501
Umidità prodotto finale | % | 5.7%
Energia elettrica:
EE dalla turbina a gas | MWhe | 24743
EE dalla turbina a vapore | MWhe | 11674
Totale auto produzione | MWhe | 36417
Auto consumo co-generatori | MWhe | 2535
Auto consumo turbina a gas* | MWhe | 1722.3688
Auto consumo turbina a vapore* | MWhe | 812.6312
*Attribuito in proporzione alla loro produzione
Netto auto produzione energia elettrica | MWhe | 33882
Energia elettrica dalla rete | MWhe | 2467
Energia elettrica immesso nella rete | MWhe | 3612
Prelievo netto dalla rete | MWhe | -1145
EE fornita allo stabilimento | MWhe | 32737
Metano:
Nm3 fornito | Nm3 | 17526719
PCI | MWh/Nm3 | 0.010321
Energia da metano fornita: | MWh | 180902
Biogas:
Nm3 fornito | Nm3 | 495860
PCI | MWh/Nm3 | 0.0084621
Energia (rinnovabile) da biogas fornita | MWh | 4196
Olio combustibile:
Energia primaria da olio combustibile fornita: | MWh | 0
Totale consumi energia non-elettrica | MWh | 185098
Vapore:
Vapore fornito al processo | t | 141745
Temperatura | °C | 144
Pressione | bar | 3.15
Entalpia vapore (Trif = 0 °C) | kJ/kg | 2740
Energia termica | MWht | 107884
Recupero Eko 2: | MWht | 4567
Totale energia termica fornita al processo | MWht | 112451
Condense di ritorno:
Condense di ritorno: | t | 139426
Temperatura condense di ritorno: | °C | 102
Recupero condense di ritorno: | % | 81%
Pressione condense di ritorno : | bar | 75
Entalpia specifica condense di ritorno ( Trif = 0 °C): | kJ/kg | 436
Entalpia condense di ritorno: | MWht | 16886.0378
Iniezione | MWht | 879.5089
Totale energia termica ritornato dal processo | MWht | 17765.5467
Totale energia termica usato per il processo | MWht | 94685.4533
Energia termica consumata dal turbine a vapore | MWht | 121968.6097
Energia del biogas fornita alla caldaia | MWht | 4196
Rendimento caldaia (presunto) |  | 90%
Percentuale energia rinnovabile nel vapore |  | 3.096%
Energia elettrica prodotta | MWhe | 11674
Rendimento elettrico turbina a vapore |  | 9.571%
Energia termica prodotta | MWht | 107004.1856
Rendimento termico turbina a vapore |  | 87.73%
Rendimento globale |  | 97.3%
Energia rinnovabile nell'energia elettrica | MWhe | 336.7024
Energia rinnovabile nel vapore | MWht | 3317.1298
Energia rinnovabile nell'iniezione* | MWht | 26.3853
* La percentuale rinnovabile è pari al 3,0 %; leggermente più bassa che all'entrata perché il recupero attraverso l'Eko2 non contiene energia rinnovabile

## Bilancio H2O
Verifica Bilancio acqua/vapore
| ton |  | Verifica:
Vapore al processo | 141745 | (1) | (1) - (7) = | 5417 | 3.822%
Altri Usi e perdite | 6667 | (2)
PM3 | 76061 | (3)
PM2 | 48248 | (4)
HiKo | 2369 | (5)
Serbatio di alimentazione recuperocondense | 2983 | (6)
Totale: | 136328 | (7)
Ritorno condense = 81 % | 110425.68 | (8)
Acqua di reintergo | 35516 | (9)
Totale: | 145941.68 | (10)
Al caldaia | 139426 | (11) | Verifica:
iniezione | 7262 | (12) | (10) - (11)-(12) = | -746.32 | -0.5114%
Perdite caldaia | -4943 | (13)
Totale: | 141745 | (14) | Verifica:
|  |  | (1) - (14) = | 0