## Tabelle Risorse-Impieghi
Contabilità Energetica Centro di Logistica generico
Italia
dati fittizi
Tabella delle Risorse
Fornitura, Produzione Interna, Vendite e Trasformazione di Energia | [9 empty] | TABELLA PARAMETRI DI INPUT
Tabella delle Risorse |  | Gas Naturale | Biogas | Energia Elettrica | Energia Termica | Vapore | Gasolio | Totale |  |  | UM | FC
Anno: 2019 |  | Nm3 | Nm3 | MWhe | MWht | t | litri | MWh | % | quota rinnovabili nell'EE da rete | % | 35%
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | Perdite EE distribuzione interna | % | 1%
(1): A; (2): Approvvigionamenti energetici lordi | COP medio in riscaldamento | p.u. | 3.5
A.1 | Da utility pubbliche |  |  | 5387 |  |  | 0 | 5387 | 35.53%
A.2 | Da rifornimenti non sul sito | [5 empty] | 321000 | 3160.566 | 20.84%
A.3 | Fornitura in batch | [5 empty] | 214000 | 2107.044 | 13.9%
Totale approvvigionamenti energetici lordi |  | 0 | 0 | 5387 | 0 | 0 | 535000 | 10654.61 | 70.27% | FATTORI DI CONVERSIONE
(2): Di cui rinnovabili; (5): 1885.45; (9): 1885.45; (10): 12.43% | Vettore Energetico: |  | UM | FC | UMC
B | Produzione di energia nel sistema
B.1 | Impianto fotovoltaico |  |  | 1221 |  |  |  | 1221 | 8.052%
(1): B.2; (2): Energia termica rec da ambiente ext (capannone); (6): 2525; (9): 2525; (10): 16.65% | Energia elettrica | 1 | MWhe | 1 | MWhf
(1): B.3; (2): Energia termica rec da ambiente ext (altre+ACS); (6): 762.5; (9): 762.5; (10): 5.029% | Energia termica | 1 | MWht | 1 | MWhf
B.n | altre
Totale produzione di energia nel sistema |  | 0 | 0 | 1221 | 3287.5 | 0 | 0 | 4508.5 | 29.73%
(2): Di cui rinnovabili; (5): 1221; (6): 3287.5; (9): 4508.5; (10): 29.73% | Gasolio | 1 | litri | 0.009846 | MWhf
ST1: Totale di energia disp. nel sistema |  | 0 | 0 | 6608 | 3287.5 |  | 535000 | 15163.11 | 100%
| ST1= A+B Di cui rinnovabili | 0 | 0 | 3106.45 | 3287.5 | 0 | 0 | 6393.95 | 42.17% | UM = Unità di misura naturale per il vettore energetico.
(1): C; (2): Vendite di energia | FC = Fattore di conversione.
(1): C.1; (2): Vendita energia elettrica | UMC = Unità di misura comune.
C.2 | altre
| Totale vendite di energia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Di cui rinnovabili |  |  | 0 |  |  |  | 0
D | Variazioni scorte
D.1 | Scorte di gasolio** | [5 empty] | 27000 | 265.842 | 1.753%
D.2 | altre | [6 empty] | 0
| Totale variazioni scorte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 265.842 | 1.753%
| Di cui rinnovabili | [6 empty] | 0
E | Uso non energetico
E.1 | Materia prima per usi non specificati | [6 empty] | 0
| Totale uso non energetico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Di cui rinnovabili | [6 empty] | 0
ST2: Totale energia per trasformazioni ed usi finali |  | 0 | 0 | 6608 | 3287.5 | 0 | 508000 | 14897.268 | 98.25%
| ST2 = A+B-C-D-E Di cui rinnovabili |  | 0 | 3106.45 | 3287.5 |  |  | 6393.95 | 42.17%
F | Energia per i processi di trasformazione
F.1 | Pompe di calore capannone in riscaldamento | 0 | 0 | 1010 | 2525 |  |  | 3535 | 23.31%
F.2 | altre pdc in riscaldamento + ACS |  |  | 305 | 762.5 |  |  | 1067.5 | 7.04%
| Totale Energia per i processi di trasformazione | 0 | 0 | 1315 | 3287.5 | 0 | 0 | 4602.5 | 30.35%
| Di cui rinnovabili |  | 0 | 618.1873 | 3287.5 |  |  | 3905.6873 | 25.76%
G | Energia dai processi di trasformazione
G.1 | PdC in riscaldamento |  |  |  | 3535 |  |  | 3535 | 23.31%
G.2 | PdC in riscaldamento |  |  |  | 1067.5 |  |  | 1067.5 | 7.04%
| Totale Energia dai processi di trasformazione | 0 | 0 | 0 | 4602.5 | 0 | 0 | 4602.5 | 30.35%
| Di cui rinnovabili |  |  |  | 3905.6873 |  |  | 3905.6873 | 25.76%
Energia disponibile per gli usi finali |  | 0 | 0 | 5293 | 4602.5 | 0 | 508000 | 14897.268 | 98.25%
| Di cui rinnovabili |  | 0 | 2488.2627 | 3905.6873 | 0 | 0 | 6393.95 | 42.17%
Tabella degli Impieghi
IMPIEGO DI ENERGIA FINALE
Tabella degli Impieghi |  | Gas Naturale |  | Energia Elettrica | Energia Termica | Vapore | Gasolio | Totale
Anno: 2019 |  | sm3 |  | MWhe | MWht | t | litri | MWh | %
(11) | (12) | (13) |  | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19)
K | Servizi
K.1 | Uffici: illuminazione e IT; site management system |  |  | (14): 124; (18): 124; (19): 0.8324%
K.2 | climatizzazione uffici |  |  | 65 | 560 |  |  | 625 | 4.195%
K.3 | Mensa |  |  | 536 | 210 |  |  | 746 | 5.008%
K.4 | aree di ristoro autisti |  |  | (14): 40; (18): 40; (19): 0.2685%
K.5 | ACS servizi e spogliatoi |  |  | 0 | 280 |  |  | 280 | 1.88%
K.6 | autorimessa e stazione servizio |  |  | 10 | 17.5 |  |  | 27.5 | 0.1846%
| Totale Funzionamento degli edifici | 0 |  | 775 | 1067.5 | 0 | 0 | 1842.5 | 12.37%
L | Processo |  |  | (18): 0
L.1 | impianti ricezione, smistamento, spedizione |  |  | (14): 2550; (18): 2550; (19): 17.12%
L.2 | trasporto (incl. O&M gruppo elettrogeno) |  |  | (17): 506000; (18): 4982.076; (19): 33.44%
| Totale processo di produzione 1 | 0 |  | 2550 | 0 | 0 | 506000 | 7532.076 | 50.56%
M | Infrastruttura sito
M.1 | Illuminazione capannone |  |  | (14): 409; (18): 409; (19): 2.745%
M.2 | illuminazione esterna |  |  | (14): 182; (18): 182; (19): 1.222%
M.3 | cdz estivo capannone |  |  | (14): 1203; (18): 1203; (19): 8.075%
M.4 | riscaldamento invernale capannone |  |  | (15): 3535
M.6 | Altro |  |  | (14): 10; (18): 10; (19): 0.06713%
M.7 | Perdite di distribuzione |  |  | (14): 66.7475; (18): 66.7475; (19): 0.4481%
| Totale infrastruttura sito | 0 |  | 1870.7475 | 3535 | 0 | 0 | 1870.7475 | 12.56%
R | Saldo a bilancio
R.1 | Differenze statistiche | 0 |  | 97.2525 | 0 | 0 | 2000 | 116.9445 | 0.785%
| Energia finale usata | 0 |  | 5293 | 4602.5 | 0 | 508000 | 14897.268 | 100%

## prelievi energia elettrica
utenza | consumo, MWhel | note | incertezza % +/- s | incertezza +/- s | s2
Processo | 2550 | ricostruito bottom up da misure a tutte le sue partenze (copertura quasi totale) | 0.75% | 19.125 | 365.7656
clima capannone | 2113 | 100% bottom up grosse unità; | 0.5% | 10.565 | 111.6192
clima capannone altri | 100 | soprattutto piccole PdC | 30% | 30 | 900
clima uffici | 225 | stima | 20% | 45 | 2025
illuminazione capannone | 409 | bottom up: misure coprono 95-98% ca. ;l'altro 2% azzecco l'odg (errore 50%) | 1.25% | 5.1125 | 26.1377
illuminazione esterna | 182 | misurata | 0.5% | 0.91 | 0.8281
illum uffici + IT e site management system | 124 | incl. illum uffici misurata (è stimata la suddivisione tra le due) | 0.5% | 0.62 | 0.3844
aree ristoro (illum., macchinette, media, etc.) | 40 | stima | 15% | 6 | 36
Mensa | 596 | misurata | 0.5% | 2.98 | 8.8804
ACS e spogliatoi | 80 | stimata | 30% | 24 | 576
autorimessa e stazione servizio | 15 | misurata | 5% | 0.75 | 0.5625
Aria compressa e altre | 10 | stimata- AC, sistemi emergenza, etc. | 20% | 2 | 4
6444
perdite | 65.0909 | energia elettrica prelevata da rete e PV (stima 1%) | 50% | 32.5455 | 1059.2066 | 1%
totale | 6509.0909 | totale dai punti di prelievo | 1.099% | 71.5149 | 5114.3845

## calore da ambiente
utenza | consumo, MWhel | di cui estivo, MWhel | di cui invernale, MWhel | calore da aria ext., MWhth
clima capannone | 2113 | 1163 | 950 | 2375
clima capannone altri | 100 | 40 | 60 | 150
clima uffici | 225 | 65 | 160 | 400
clima mensa | 80 | 20 | 60 | 150
ACS e spogliatoi (**) | 80 |  | 80 | 200
autorimessa e stazione servizio | 8 | 3 | 5 | 12.5
| 2606 | na | 1315 | 3287.5
COP | 3.5
(**) | tutto l'anno

## carburanti
quantità (litri)
rifornimenti ai veicoli in viaggio | 321000
rifornimenti alle cisterne (da fornitore) | 214000
totale rifornimenti (risorse) | 535000
consumi dei veicoli | 321000
rifornimenti ai veicoli da staz serv interna | 184000
altri utilizzi | 1000
variazione scorte | 27000
totale impieghi e D scorte | 533000
differenza | 2000
in % | 0.3738%